
[bookmark: _GoBack]昆明市第三水质净化厂新厂中心配电室0.4KV低压室无功补偿柜更换项目询价比选
（比选会）采购公告

1.采购条件
本采购项目“昆明市第三水质净化厂新厂中心配电室及0.4KV低压室无功补偿柜更换项目”已通过会议审议，采购人为昆明城市污水处理运营有限责任公司。该项目已具备采购条件，现公开邀请有意向且具有提供标的物能力的潜在供应商参加询价比选（比选会）采购活动。
2.项目概况
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2.1 项目名称：昆明市第三水质净化厂新厂中心配电室及0.4KV低压室无功补偿柜更换项目。
2.2 项目概况：昆明市第三水质净化厂新厂于2009年建成投入使用。新厂内有三个低压配电室（2号分配电室、第三污水处理厂中心配电站、中心配电室0.4KV低压室），无功补偿柜运行时间较长出现不同程度的故障。根据功率因数下降速率，并结合现场设备情况来看，新厂户号为：0501001730539179下辖的三个配电室内无功补偿设备均已损坏，并且经过多次维修，需尽快更换新的补偿设备，以达到提高功率因数，提高运行效率，降低电费的目的。经过现场勘察，工厂计划将七八厂更换下来的电容器和电抗器进行利旧，新增投切开关、熔断器及底座，对无功补偿柜进行更换。

3.采购内容和相关要求   
3.1 采购内容：
	300千乏*2套

	序号
	产品名称
	规格型号
	额定电流
	单位
	数量
	备注

	1
	调谐滤波电容器
	XD30
	32.7A
	只
	4
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，耐压等级500V，过载能力≥4IN

	2
	调谐滤波电抗器
	7R20
	32.7A
	只
	4
	利旧：七厂意大利督凯提品牌：电抗率7%

	3
	调谐滤波电容器
	XD30*2
	32.7A*2
	组
	8
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，耐压等级500V，过载能力≥4IN

	4
	调谐滤波电抗器
	7R40
	65.4A
	只
	8
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，电抗率7%

	5
	功率因数自动控制器
	REGO
	/
	只
	2
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌

	6
	投切开关
	50A
	/
	只
	4
	新换

	7
	投切开关
	105A
	/
	只
	8
	新换

	8
	熔断器及底座
	63A
	/
	只
	12
	新换

	9
	熔断器及底座
	115A
	/
	只
	24
	新换

	380千乏*2套

	10
	调谐滤波电容器
	XD20*2
	42A
	只
	4
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，耐压等级500V，过载能力≥4IN

	11
	调谐滤波电抗器
	7R25
	42A
	只
	4
	利旧：七厂意大利督凯提品牌：电抗率7%

	12
	调谐滤波电容器
	XD30*2
	32.7A*2
	组
	10
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，耐压等级500V，过载能力≥4IN

	13
	调谐滤波电抗器
	7R40
	65.4A
	只
	10
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌，电抗率7%

	14
	功率因数自动控制器
	REGO
	/
	只
	2
	利旧：七厂移交，意大利督凯提品牌

	15
	投切开关
	65A
	/
	只
	4
	新换

	16
	投切开关
	105A
	/
	只
	10
	新换

	17
	熔断器及底座
	85A
	/
	只
	12
	新换

	18
	熔断器及底座
	115A
	/
	只
	30
	新换

	19
	辅材
	/
	/
	项
	1
	包含但不限于电缆、安装条、螺丝、铜鼻子、保护套、扎带吸盘等补偿柜安装所需所有辅材。

	20
	拆除、搬运、安装、调试
	/
	/
	项
	1
	/


3.2 供货周期：15个工作日。 
3.3 供货地点：采购人指定地点。
3.4 质量要求：供应商提供的服务应符合相关法律法规规定及本项目要求，遵守职业道德，保证服务质量。
3.5 质保期：新换设备质保2年
3.6 报价人需提供安装方案，调试人员需持有相应的资格证书。
3.7 拦标价：39720.00元（大写：叁万玖仟柒佰贰拾元整）。
3.8 本项目不划分标段。
4. 供应商资格要求
4.1 资质要求
（1）报价人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格；
（2）报价人应具有本次项目相关的经营范围；
4.2 业绩要求：供应商自2023年1月1日至响应文件截止日至少完成2项及以上类似业绩，类似业绩指设备销售、安装及维修业绩（提供成交通知书或合同协议书作为证明材料）。
4.3 信誉要求：
（1）供应商信誉良好，自2023年1月1日至响应文件递交截止时间未受到重大行政处罚，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供书面承诺）；
（2）供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “严重失信主体名单”或“重大税收违法失信主体名单”，提供网上查询结果。
4.4 本次采购不接受联合体。
5.资格审查方法
报名参加本项目的供应商数量不少于3家（含3家），本项目资格审查方式采用资格后审。
6.询价采购文件获取
获取时间：从2026年8月19日9时00分到2026年8月21日17时00分。
获取方式：意向报名者请于2026年8月21日17:00前将加盖公司公章的公司营业执照、法人身份证明书、法人身份证正反面复印件、授权委托书、确认参与函（格式自拟，但需注明联系人、联系方式以及邮箱）发送至采购人邮箱：347972623@qq.com，采购人收到相关材料后发送询价采购文件。本次询价采购文件售价0元/份。
7.报价文件的递交
（1）递交截止时间：2026年8月26日17时00分。
（2）递交方式：本次报价文件仅接受纸质文件。纸质文件送达或邮寄昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂二楼生产科，逾期送达（邮寄以收件时间为准）的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。
（3）报价文件份数：正本一份，副本一份。
（4）装订密封：报价文件装订成册正（副）本统一包装密封后，袋封口处加盖单位公章或密封章。
（5）报价文件的组成：具体内容以采购人发送至报名者邮箱中的询价采购文件内容为准。
8. 评审办法
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》进行询价比选，满足询价人资格要求、服务要求、质量要求及询价比选文件中各项要求的前提下，最低价者中标。
9.监督部门
按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》进行监督。
10.发布公告的媒介
本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
11.联系方式
采购人：昆明城市污水处理运营有限责任公司
地 址：昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂二楼生产科
联系人：罗祖业
电 话：13529310983
日 期：2026年8月18日
5

